## CAT
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | [7 empty] | DÓLAR
CATALOGO DE CONCEPTOS | [7 empty] | 20.5
LOCALIDAD: | POZA RICA DE HIDALGO | [6 empty] | INDIRECTOS | FLETE | INSTALACIÓN
MUNICIPIO: | POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ | [6 empty] | 0.3 |  | 0.05
OBRA: | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA (SEGUNDA ETAPA)
PARTIDA: | EQUIPAMIENTO
CONCEPTO |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (CON LETRA) | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
CLAVE | CONCEPTO
[5 empty] | $ | $
SEDIMENTADORES
PER-01 | PERFORACIONES EN LATERALES DE LOS CANALES RECOLECTORES DE LOS SEDIMENTADORES, DEL MODULO I, DE UN DIÁMETRO DE 2", A CADA 25 CM DE SEPARACIÓN, A UNA ALTURA DE 25 CM DEL NIVEL DE FONDO , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN, INCLUYENDO LAS BROCAS PARA CONCRETO EN EL DIÁMETRO INDICADO, EL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA SU OPERACIÓN Y MANEJO, LA UTILIZACIÓN DE ANDAMIOS PARA REALIZAR LAS PERFORACIONES EN LOS SITIOS INDICADOS SEGÚN INDICACIONES DEL PROYECTO EJECUTIVO, EL SUMINISTRO DE AGUA PARA LUBRICAR LA PERFORACIÓN, EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EQUIPO, ACABADOS FINALES, LA COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL EQUIPO, LAS MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 154
FILTROS
ACT-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUADOR ELÉCTRICO CON KIT DE ADAPTACIÓN PARA ACOPLAR ACTUADOR A VÁLVULA DE MARIPOSA DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE CABLEADO, DUCTERÍA, TORNILLERÍA, EMPAQUES, FLETES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ALMACENAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  |  |  | 11600
ACT-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUADOR ELÉCTRICO CON KIT DE ADAPTACIÓN PARA ACOPLAR ACTUADOR A VÁLVULA DE MARIPOSA DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE CABLEADO, DUCTERÍA, TORNILLERÍA, EMPAQUES, FLETES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ALMACENAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  |  |  | 30000
ESPESADOR DE LODOS
ESP-01 | FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE ESPESADOR DE LODOS DE LA MARCA "LOZVILL" GT MODELO ET-01 O SIMILAR, PARA SER INSTALADO EN EL TANQUE ESPESADOR DE LODOS, DE DIAMETRO INTERIOR 12.0 M, GRAVIMETRICO CIRCULAR DE TRACCIÓN CENTRAL POR TORNAMESA MARCA HIDRO EQUIPOS O SIMILAR PARA SER INSTALADO EN UN TANQUE DE CONCRETO DE 12.00 MTS DE DIÁMETRO INTERIOR Y UNA ALTURA EN LA PARTE RECTA AL INTERIOR DE 4.38 MTS, INCLUYE UNIDAD DE MOVIMIENTO DE LA MARCA DBS MODELO SX-B O SIMILAR, PARA TOQUE DE OPERACIÓN DE 6,000 A 12,000 FT-LBS, PERO SE 700 LBS, ACCIONADA POR MOTOREDUCTOR DE 1/2" DE HP 220/440 VOLTS, PASILLO DE ACCESO O PUENTE, POZO CENTRAL DE ALIMENTACION, FLECHA CENTRA DE ACERO AL CARBON, 2 BRAZOS GIRATORIOS, VERTEDOR DEL EFLUENTE, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y TORNILLERIA, ACARREOS, FLETE, ALMACEN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  |  | 1458000 | 437400 | 1895400
ESP-02 | INSTALACIÓN DE ESPESADOR DE LODOS DE LA MARCA "LOZVILL" GT MODELO ET-01 O SIMILAR, PARA SER INSTALADO EN EL TANQUE ESPESADOR DE LODOS, DE DIAMETRO INTERIOR 12.0 M, GRAVIMETRICO CIRCULAR DE TRACCIÓN CENTRAL POR TORNAMESA MARCA HIDRO EQUIPOS O SIMILAR PARA SER INSTALADO EN UN TANQUE DE CONCRETO DE 12.00 MTS DE DIÁMETRO INTERIOR Y UNA ALTURA EN LA PARTE RECTA AL INTERIOR DE 4.38 MTS, CON UNIDAD DE MOVIMIENTO DE LA MARCA DBS MODELO SX-B O SIMILAR, PARA TOQUE DE OPERACIÓN DE 6,000 A 12,000 FT-LBS, PERO SE 700 LBS, ACCIONADA POR MOTOREDUCTOR DE 1/2" DE HP 220/440 VOLTS, PASILLO DE ACCESO O PUENTE, POZO CENTRAL DE ALIMENTACION, FLECHA CENTRA DE ACERO AL CARBON, 2 BRAZOS GIRATORIOS, VERTEDOR DEL EFLUENTE, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y TORNILLERIA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO ESPECIAL, CONSUMIBLES, ACARREOS, ACABADOS FINALES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
DESHIDRATACION DE LODOS
DES-01 | SUMINISTRO DE DESHIDRATADOR DE LODOS TIPO TORNILLO MULTIDISCOS EN SITIO DE LA OBRA DE LA MARCA KINTEP MODELO KTDL-404 O SIMILAR, CAPACIDAD 320-640 KG/H, EQUIPADO CON 4 TORNILLOS DE 1.5 KW Y VELOCIDAD 1.93-4.9 RPM, 2 MOTORES DE MEZCLADO DE 1.5 KW Y VELOCIDAD 33 RPM, GABINETE DE CONTROL Y SISTEMA DE LIMPIEZA. INCLUYE FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA, RECIBO, MANIOBRAS DE DESCARGA, ALMACENAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1 |  |  |  | 149072.9 | 3055994.45 | 916798.335 | 3941892.785
DES-02 | SUMINISTRO DE BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE LODOS AL DESHIDRATADOR DE LODOS DE CAVIDAD PROGRESIVA MODELO G50-1 O SIMILAR, DE 5.5 KW DE POTENCIA, FLUJO 20 M3/H. INCLUYE FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA, RECIBO, MANIOBRAS DE DESCARGA, ALMACENAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  |  | 3886.58 | 79674.89 | 23902.467 | 103577.357
DES-03 | SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA DE POLÍMERO AL DESHIDRATADOR DE LODOS DE CAVIDAD PROGRESIVA MODELO G30-1 O SIMILAR, DE 2.2 KW DE POTENCIA, FLUJO 5 M3/H. INCLUYE FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA, RECIBO, MANIOBRAS DE DESCARGA, ALMACENAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  |  | 2650.08 | 54326.64 | 16297.992 | 70624.632
DES-04 | SUMINISTRO DE MESA AUTOMÁTICA PREPARADORA DE POLÍMERO MODELO KTYTH-4000 DE LA MARCA KINTEP O SIMILIAR, FLUJO DE ALIMENTACIÓN 4000 L/H, MOTOR DEL MEZCLADOR 3 PZAS DE 0.37 KW, INTERRUPTOR DE NIVEL Y GABINETE DE CONTROL DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA, RECIBO, MANIOBRAS DE DESCARGA, ALMACENAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  |  | 16684.97 | 342041.885 | 102612.5655 | 444654.4505
DES-05 | SUMINISTRO DE TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA EL SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS DE LA MARCA RITTAL O SIMILAR, COMPUESTO POR UN GABINETE DE CONTROL PARA LOS EQUIPOS DE DESHIDRATACIÓN, LA MESA AUTOMÁTICA PREPARADORA DE POLÍMERO, LAS BOMBAS DE LODOS, LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE LODOS Y LA BOMBA DE LÍNEA DE AGUA. CONTIENE UN PLC S7-1200 - MODELO 1214C MARCA SIEMENS O SIMILAR, ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y ANALOGAS, TOUCH SCREEN DE 7”, VARIADOR DE FRECUENCIA PARA 13 MOTORES, PROGRAMACIÓN AUTOMATICA Y MANUAL. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL, GUARDAMOTOR, CABLEADO, PARO DE EMERGENCIA, VENTILADOR, ALARMA AUDIBLE, FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA, RECIBO, MANIOBRAS DE DESCARGA, ALMACENAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  |  | 64538 | 1323029 | 396908.7 | 1719937.7
DES-06 | INSTALACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS, COMPUESTO POR LOS EQUIPOS DE DESHIDRATADOR DE LODOS TIPO TORNILLO MULTIDISCOS, LAS BOMBAS DE ALIMENTACIÓN DE LODOS AL DESHIDRATADOR DE LODOS DE CAVIDAD PROGRESIVA, LAS BOMBAS DOSIFICADORA DE POLÍMERO AL DESHIDRATADOR DE LODOS DE CAVIDAD PROGRESIVA, LA BOMBA PARA LA LÍNEA DE AGUA, LA MESA AUTOMÁTICA PREPARADORA DE POLÍMERO Y EL TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA EL SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS. INCLUYE, MATERIALES, EQUIPO Y PERSONAL CALIFICADO PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CONSUMIBLES, ACARREOS, PRUEBAS DE TODO EL SISTEMA, CAPACITACIÓN DE PERSONAL, MANUALES DE OPERACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. | PZA | 1 |  |  |  | 0 | 0
6001 05 | SUM. Y COL. DE TINACO DE POLIETILENO DE 2500 L. | PZA | 1 |  |  |  | 7745.38 | CONAGUA
DES-07 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE EQUIPO HIDRONEUMATICO MARCA HYDROFRESH 60 CL PEDROLLO O SIMILAR DE 1 HP DE CAPACIDAD 220 VOLTS Y 60 HZ, CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 70 LITROS Y DIAMETRO DE DESCARGA DE 1", PARA INYECCION DE AGUA A EQUIPO DE PREPARACION DE POLIMERO ANIONICO Y CATIONICO, LAVADO DE TORNILLO MULTIDISCO, Y BAÑOS, INCLUYE VALVULAS DE CONTROL, PIEZAS ESPECIALES, Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
2040 00 | INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
2040 01A | DE 25 MM DE DIAMETRO | M. | 100
8005 00 | SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC L.A.B. FABRICA
8005 15A | TUBERÍA HID. ANG RD/41 DE 1" DE DIÁMETRO. | M | 100
TOLVA-01 | FABRICACION E INSTALACIÓN DE TOLVA DE LODOS PARA DESALOJO DE LODOS DESHIDRATADOS DEL TORNILLO MULTIDISCOS, ELABORADA CON PLACA DE ACERO AL CARBON DE 1" DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO EPOXICO, CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICAS EN PLANO DE PROYECTO. INCLUYE VÁLVULA, ANCLAJE, TAQUETES, TORNILLOS, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
LAVADO DE FILTRO CON AIRE
SOP-01 | SUMINISTRO DE SOPLADOR DE AIRE DE LA MARCA SUTORBILT MODELO 7 MR O SIMILAR, CON PRESIÓN DE AIRE DE 6.0 PSIG, MOTOR DE 40 HP, INCLUYENDO : BASE ESTRUCTURAL CON RIELES TENSORES MOTOR- SOPLADOR, FILTRO SILENCIADOR DE ADMISION, SILENCIADOR EN SUCCION, SILENCIADOR EN LA DESCARGA, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO MOTOR- SOPLADOR POR POLEAS Y BANDAS, GUARDABANDAS, MANOMETRO CON GLICERINA, JUEGO DE TACONES ANTIVIBRATORIOS PARA LA BASE, VALVULA DE SEGURIDAD, VALVULA CHECK - SOPLADOR, VARIADOR DE VELOCIDAD DE 40 HP CON PANEL OPERADOR Y PARO DE EMERGENCIA (SISTEMA DE UNO EN OPERACION Y UNO DE RESERVA), INCLUYE FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA, RECIBO, MANIOBRAS DE DESCARGA, ALMACENAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  |  | 22873.5 | 468906.75 | 140672.025 | 609578.775
SOP-03 | INSTALACION Y PRUEBAS DE SOPLADOR DE AIRE DE LA MARCA SUTORBILT MODELO 7 MR O SIMILAR, CON PRESIÓN DE AIRE DE 6.0 PSIG, MOTOR DE 40 HP, SUMINISTRO DE CONEXIONES AL CABEZAL DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE DEL MODULO I. INCLUYENDO : BASE ESTRUCTURAL CON RIELES TENSORES MOTOR- SOPLADOR, FILTRO SILENCIADOR DE ADMISION, SILENCIADOR EN SUCCION, SILENCIADOR EN LA DESCARGA, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO MOTOR- SOPLADOR POR POLEAS Y BANDAS, GUARDABANDAS, MANOMETRO CON GLICERINA, JUEGO DE TACONES ANTIVIBRATORIOS PARA LA BASE, VALVULA DE SEGURIDAD, VALVULA CHECK - SOPLADOR, VARIADOR DE VELOCIDAD DE 40 HP CON PANEL OPERADOR Y PARO DE EMERGENCIA (SISTEMA DE UNO EN OPERACION Y UNO DE RESERVA), PIEZAS ESPECIALES, CORTE Y SOLDADO DE TUBERIA, CONEXIONES, ADAPTACIONES ELECTRICAS, MANO DE OBRA, EQUIPO ESPECIAL, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
EQUIPO Y MATERIAL DE LABORATORIO
LAB-01 | SUMINISTRO DE BALANZA GRANATARIA MANUAL DE 3 BRAZOS MARCA OHAUS MODELO VE-2610 O SIMILAR. CAPACIDAD: HASTA 610 G (2610 G CON PESAS). | PZA | 1 |  |  |  |  | NELLY
LAB-02 | SUMINISTRO DE TURBIDÍMETRO PORTATIL MODELO 2100Q MARCA HACH O SIMILAR | PZA | 1 |  |  |  |  | NELLY
MESA-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA LISA CON DIMENSIONES GENERALES: 48"x30" Y 900 MM DE ALTURA, REFUERZOS Y ENTREPAÑO INFERIOR FABRICADOS CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE S44100 CALIBRE 16, MONTADA SOBRE UNA ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE S30400 CALIBRE 18 DE SECCIÓN REDONDA DE 38 MM DE DIÁMETRO LOS ELEMENTOS VERTICALES SOBRE REGATONES NIVELADORES DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE FLETE, ALMACENAJE, ARMADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  |  | 16632 | 3326.4 | 19958.4
MESA-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE TRABAJO INDUSTRIAL CON DIMENSIONES GENERALES: 26" x29" Y 1050 MM DE ALTURA (INCLUYENDO LA ALTURA DEL LAMBRÍN), CON CUBIERTA LISA CON LAMBRÍN DE 150 MM DE ALTURA, REFUERZOS Y TARJA FORJADA DE 500 X 500 X 300 MM CON RADIOS SANITARIOS DE 19 MM FABRICADOS CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE S44100 CALIBRE 16, MONTADA SOBRE UNA ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE S30400 CALIBRE 18 DE SECCIÓN REDONDA DE 38 MM DE DIÁMETRO LOS ELEMENTOS VERTICALES Y DE 32 MM DE DIÁMETRO LOS ELEMENTOS HORIZONTALES SOBRE REGATONES NIVELADORES DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE FLETE, ALMACENAJE, ARMADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  |  | 24994 | 4998.8 | 29992.8
LAB-03 | SUMINISTRO DE EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRA LAB STIRRER (PIPPS&BIRD) No. 2631710 MARCA HACH O SIMILAR, PROGRAMABLE DE 6 AGITADORES PARA VASOS DE 1 LT Y 2 LTS, CON PROGRAMADOR DIGITAL DE 4 BANCOS DE MEMORIA, FUNCIONAMIENTO A TRAVES DE LOS BANCOS DE MEMORIA INDEPENDIENTES O SECUENCIAL, MEMORIAS PARA REPRODUCIBILIDAD DE LAS PRUEBAS. BOTON DE INICIO, ALARMA AUDIBLE QUE SE PUEDA PROGRAMAR RANGO DE 1 A 59 MINUTOS. PROGRAMADOR DE VELOCIDAD DE AGITACION RANGO DE 1 A 300 RPM EN INCREMENTOS DE 1 RPM. PROGRAMADOR DE TIEMPO RANGO DE 1 SEGUNDO A 59 MINUTOS, BASE BLANCA CON ILUMINACION, ALIMENTACION ELECTRICA 120 VAC, INCLUYE 6 VASOS DE VIDRIO DE 1 LT. | PZA | 1 |  |  |  | 4839 | NELLY | 128959.35
LAB-04 | POTENCIÓMETRO MARCA APREA INSTRUMENTS MODELO PH700 BENCHTOP O PRODUCTO SIMILAR, PARA MEDIR PH, INCLUYE SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN Y DOS VASOS DE PRECIPITADO PARA SOLUCIÓN. | PZA | 1
EQUIPAMIENTO PARA LAVADO DE FILTROS
ELF-01 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA UN SISTEMA CON UN GASTO TOTAL DE 100.00 LPS Y UNA C.D.T = 7.00 METROS ( EN UN ARREGLO DE 1 EQUIPO DE BOMBEO EN OPERACION Y 1 DE RESERVA) PARA EL MODULO I CON BOMBAS SIMILARES A MODELO 10LHC DE UN PASO,LINEA VIT DE LA GOULDS, INCLUYE COLADOR TIPO CANASTA, CUERPO DE TAZONES, COLUMNA LUBICACION AGUA DE 8" DE Ø, CABEZAL DE DESCARGA 8x8x16.5, MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA TOTALMENTE CERRADO VENTILACION EXTERIOR DE 15 HP A 1800 RPM A 440 VOLTS | PZA | 2
ELF-02 | INSTALACION Y PRUEBAS DE EQUIPO DE BOMBEO PARA UN SISTEMA CON UN GASTO TOTAL DE 100.00 LPS Y UNA C.D.T = 7.00 METROS ( EN UN ARREGLO DE 1 EQUIPO DE BOMBEO EN OPERACION Y 1 DE RESERVA) PARA EL MODULO I | PZA | 2
ELF-03 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 BOMBAS CON MOTOR DE 15 HP A 440 VOLTS CADA BOMBA PARA ALTERNAR SU OPERACIÓN INCLUYE: VARIADORES DE VELOCIDAD | PZA | 1
ELF-04 | INSTALACION Y PRUEBAS DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 BOMBAS CON MOTOR DE 15 HP A 440 VOLTS CADA BOMBA PARA ALTERNAR SU OPERACIÓN INCLUYE: VARIADORES DE VELOCIDAD | PZA | 1
REINSTALACION EN MODULO 2 DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA RETROLAVADO ACTUALMENTE INSTALADOS EN EL MODULO 1
ELF-06 | DESMONTAJE Y REINSTALACION Y PRUEBAS DE EQUIPO DE BOMBEO (ACTUALMENTE INSTALADO EN EL MODULO 1 QUE SE PASARA AL MODULO 2)PARA UN SISTEMA CON UN GASTO TOTAL DE 212.00 LPS Y UNA C.D.T = 7.00 METROS ( EN UN ARREGLO DE 1 EQUIPO DE BOMBEO EN OPERACION Y 1 DE RESERVA) PARA EL MODULO II | PZA | 2
ELF-07 | DESMONTAJE Y REINSTALACION Y PRUEBAS DE TABLERO DE CONTROL (ACTUALMENTE INSTALADO EN EL MODULO 1 QUE SE PASARA AL MODULO 2) DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 BOMBAS CON MOTOR DE 50 HP A 440 VOLTS CADA BOMBA PARA ALTERNAR SU OPERACIÓN INCLUYE: VARIADORES DE VELOCIDAD | PZA | 2 |  |  |  | 421150
DESCARGA MODULO 1
2160 00A | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE MARIPOSA...
2160 08A | DE 203 MM (8") DE DIÁMETRO. | PZA | 2
2160 09A | DE 254 MM (10") DE DIÁMETRO. | PZA | 5
EDIFICIOS
DMA-01 | DESMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGITACIÓN EXISTENTE CON APROVECHAMIENTO DE MATERIAL, INCLUYE LIMPIEZA GENERAL, DESMANTELAMIENTO DE TANQUES, MOTORES, TUBERIA, ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ETC. SE CONSIDERA EL EQUIPO ESPECIAL, ACARREOS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PG | 1
AIR-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT MODELO CMF181P DE LA MARCA INVERTER MIRAGE MAGNUM19 PLATINUM O SIMILAR DE 18000 BTUS 220 V. INCLUYE: ADECUACIONES CIVILES, CABLEADO ELECTRICO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, PIEZAS ESPECIALES, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1
ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA
AYPM-01 | REVISIÓN Y AJUSTES AL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN DE VALVULAS, EQUIPOS Y BOMBEOS EN EL PLC, ADECUACIONES A LOS CCM. INCLUYE INTEGRACIÓN DE LOS EQUIPOS, VALVULAS, BOMBEOS AL PLC INSTALADO, REVISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA, AJUSTE DE PARAMETROS, REPROGRAMACIÓN Y PRUEBAS EN ACTUADORES Y EQUIPOS. | PG | 1
AYPM-02 | CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE POZA RICA, CON DURACIÓN DE 160 HORAS PARA PERSONAL DESIGNADO POR EL ORGANISMO OPERADOR, RELATIVO AL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN, LOS ANÁLISIS FÍSICOS DE LABORATORIO, LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES, OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS INSTALADOS, BOMBEOS, OPERATIVIDAD FUNCIONAL E HIDRÁULICA. INCLUYE: INICIO DE OPERACIONES, ETAPA DE ESTABILIZACIÓN, OPERACIÓN EN CONDICIONES NORMALES Y EXTRAORDINARIAS, PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA Y LABORATORIO, RUTINAS DE ANÁLISIS Y MUESTREO, EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y FORMATOS DE CONTROL DE PROCESO Y LABORATORIO, OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y POR ÚLTIMO SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE CALIDAD DEL AGUA, PROCESO Y EQUIPAMIENTO, ASÍ COMO ASPECTOS DE SEGURIDAD PARA PROTEGER EQUIPO, INSTALACIONES Y PERSONAL. | PG | 1
AYPM-03 | ELABORACIÓN DE MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA, EN VERSIÓN FISICA Y DIGITAL A LA OFICINA OPERADORA DE LAS OPERACIONES QUE SE DEBEN LLEVAR A CABO CONFORME A LAS CONDICIONES REALES ENCONTRADAS EN CAMPO. INCLUYE: DESCRIPCIÓN DE TODAS LAS UNIDADES DE PROCESO, ASÍ COMO SUS COMPONENTES O EQUIPOS, DIAGRAMAS DE FLUJO, DIAGRAMAS DE TUBERIAS, DIAGRAMAS UNIFILARES, PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL, MANUAL DE LABORATORIO, MANUAL DE CCM Y PLC, EQUIPOS INSTALADOS Y SU OPERACIÓN, INTEGRACIÓN DE LAS FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS INSTALADOS, FALLAS TECNICAS Y DE MANTENIMIENTO, ASI COMO SUS RECOMENDACIONES CONFORME LA ESPECIFICACIÓN Y LO ASENTADO EN LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL. | PG | 1